## Vinkler
Udhæng top | [13 empty] | Parametre
[14 empty] | Dybde udhæng |  | 1300
[8 empty] | 1300 | [5 empty] | Rum højde |  | 2790
[14 empty] | Vindue højde |  | 1600
[14 empty] | brystning højde |  | 840
[5 empty] | 350 | [6 empty] | 1150
41.4965
1600
2790
840
formel: =90-ARCTAN(dybde udhæng/((højde_vindue/2)+(rumhøjde - brystning - højde_vindue)*180/PI()
Sideudhæng
550
1300
67.0679
1100
Parametre
formel: =90-ARCTAN(dybde udhæng/(bredde_vindue/ 2)*180/PI() | [12 empty] | Dybde udhæng |  | 1300
[13 empty] | Vindue bredde |  | 1100
Højdevinkel
[14 empty] | 22700 |  | 20100
48.1548
1600
2600
1800
18000
Parametre
[6 empty] | Afstand til modstående bygning |  |  |  |  | 18000
[6 empty] | højde fra gade til underkant vindue |  |  |  |  | 1800
[6 empty] | højde af vindue |  |  |  |  | 1600
[6 empty] | højde af modstående bygning |  |  |  |  | 22700
formel: =90-ARCTAN((højde modstående bygning - ( (højde vindue/2) + højde til vindue) / (afstand)*180/PI()

## Aarhus-modellen
Aarhus modellen
1300
1300
[6 empty] | 45 | °
formel: =TAN(RADIANER(vinkel))*afstand fra vindueskant
Parametre
|  | grader til udhæng | 45
| afstand fra vinduekant |  | 1300

## U-værdier
240 mm Teglvæg
| d | λ | R
| m | W/mK | m2K/W
Udvendig overgangsisolans |  |  | 0.04
Teglvæg | 0.24 | 0.727 | 0.33012
Indvendig overgangsisolans |  |  | 0.13
|  | ∑R | 0.50012 | m2K/W
|  | U | 1.9995 | W/m2K
λ jf. DS418 Tabel L.4
360 mm Teglvæg
| d | λ | R
| m | W/mK | m2K/W
Udvendig overgangsisolans |  |  | 0.04
Teglvæg | 0.36 | 0.727 | 0.49519
Indvendig overgangsisolans |  |  | 0.13
|  | ∑R | 0.66519 | m2K/W
|  | U | 1.5033 | W/m2K
λ jf. DS418 Tabel L.4
480 mm Teglvæg
| d | λ | R
| m | W/mK | m2K/W
Udvendig overgangsisolans |  |  | 0.04
Teglvæg | 0.48 | 0.727 | 0.66025
Indvendig overgangsisolans |  |  | 0.13
|  | ∑R | 0.83025 | m2K/W
|  | U | 1.2045 | W/m2K
λ jf. DS418 Tabel L.4
600 mm Teglvæg
| d | λ | R
| m | W/mK | m2K/W
Udvendig overgangsisolans |  |  | 0.04
Teglvæg | 0.6 | 0.727 | 0.82531
Indvendig overgangsisolans |  |  | 0.13
|  | ∑R | 0.99531 | m2K/W
|  | U | 1.0047 | W/m2K
λ jf. DS418 Tabel L.4
240 mm Teglvæg mod opvarmet rum
| d | λ | R
| m | W/mK | m2K/W
Udvendig overgangsisolans |  |  | 0.04
Teglvæg | 0.24 | 0.727 | 0.33012
Indvendig overgangsisolans |  |  | 0.13
|  | ∑R | 0.50012 | m2K/W
|  | U | 1.9995 | W/m2K
λ jf. DS418 Tabel L.4
Tagkonstruktion
| d | λ | R
| m | W/mK | m2K/W
Udvendig overgangsisolans |  |  | 0.04
Teglsten | 0.6 | 0.727 | 0.82531
Indvendig overgangsisolans |  |  | 0.13
|  | ∑R | 0.99531 | m2K/W
|  | U | 1.0047 | W/m2K
λ jf. DS418 Tabel L.4
Etage adskillelse mod uopvarmet kælder
| d | λ | R
| m | W/mK | m2K/W
Udvendig overgangsisolans |  |  | 0.04
Teglsten | 0.6 | 0.727 | 0.82531
Indvendig overgangsisolans |  |  | 0.13
|  | ∑R | 0.99531 | m2K/W
|  | U | 1.0047 | W/m2K
λ jf. DS418 Tabel L.4
Etage adskillelse
| d | λ | R
| m | W/mK | m2K/W
Udvendig overgangsisolans |  |  | 0.04
Teglsten | 0.6 | 0.727 | 0.82531
Indvendig overgangsisolans |  |  | 0.13
|  | ∑R | 0.99531 | m2K/W
|  | U | 1.0047 | W/m2K
λ jf. DS418 Tabel L.4
Etage adskillelse mod uopvarmet loftrum
| d | λ | R
| m | W/mK | m2K/W
Udvendig overgangsisolans |  |  | 0.04
Teglsten | 0.6 | 0.727 | 0.82531
Indvendig overgangsisolans |  |  | 0.13
|  | ∑R | 0.99531 | m2K/W
|  | U | 1.0047 | W/m2K
λ jf. DS418 Tabel L.4